1. Заказчик  ______________________________________________________________________

наименование предприятия

2. Наименование подстанции________________________________________________

3. Тип ячейки __________________________________________________________

4. Тип, номинальный ток и межполюсное расстояние выключателей (ненужное зачеркнуть):

| Конструктивное исполнение 1 |  | Конструктивное исполнение 2 |  |  |  |  |  |  | Конструктивное исполнение 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВБЭМ-10-12,5 | ВБЭМ-10-20 | ВБЭ-10-20 |  | ВБЭ-10-31,5 |  |  |  |  | ВБМ-10-20 |  |  | ВБП-10-20 |  |  |
| 800 А | 1000 А | 1000 А | 1600 А | 1000 А | 1600 А | 2000 А | 2500 А | 3150 А | 1000 А | 1600 А |  | 1000 А |  | 1600 А |
| Межполюсное расстояние 129мм |  | Межполюсное расстояние 200мм |  |  |  |  |  |  | Межполюсное расстояние |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150мм |  | 200мм |  | 230мм |  |

5. Количество выключателей                  шт.

6. Оперативное напряжение подстанции (ненужное зачеркнуть):

|  | Переменный ток | Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ШП | 220 В | 220 В | 110 В |
| ШУ | 220 В | 220 В | 110 В |

7. В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитом оперативного отключения с током потребления, не более указанного в таблице (ненужное зачеркнуть):

| Переменный ток 220 В | Постоянный ток 220 В |  | Постоянный ток 110 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 А | 0,5 А | 1,5 А | 1,0 А | 3,0 А |

8. В зависимости от схемы релейной защиты ячейки выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными в таблице параметрами (ненужное зачеркнуть):

|  | Ток или напряжение срабатывания |  | Время задержки срабатывания, секунд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием (2 шт.) | (2,4 ... 3,3) А | (4 ... 5,5) А | Без задержки срабатывания |  |  |  |  |
| Расцепитель от независимого источника питания: постоянного тока 220 В переменного тока 220 В | не более 0,5 А не более 2,0 А |  | Без задержки срабатывания |  |  |  |  |
| Расцепитель минимального напряжения | (35. . . 50) В при Uном = 100 В U возврата - не более 85 В |  | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 |

9. Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях:

ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием 150 и 200 мм, ВБЭМ-10 – 4 шт.,

ВБМ-10 и ВБП-10 с межполюсным расстоянием  230 мм, ВБЭ-10 – 6 шт.

10. Длительность сигнала, обеспечиваемая при аварийном отключении  0,06…0,14 с.

11. Ток потребления приводом выключателя при включении, не более (не нужное зачеркнуть):

| Оперативное напряжение |  | ВБЭМ, ВБЭ-10-20/1000(1600), ВБЭ-10-31,5/1000(1600) | ВБЭ-10-31,5/2000 (2500, 3150) | ВБМ-10 | ВБП-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост. ток | 220 В | ### 40 А | 50 А | 35 А | 0,5 А | 1,5 А |
|  | 110 В | 80 А | 100 А | 70 А | 1,0 А | 3,0 А |
| Перем. ток 220 В |  | 40 А | 50 А | 35 А | 2,0 А |  |

12. Ток потребления электромагнитом заводки пружины выключателя ВБП-10-20:

при напряжении питания 220 В – 5 А;   при напряжении питания 110 В – 10 А.

13. Диаметр неподвижного контакта главной цепи ячейки для сопряжения с «тюльпаном» выключателя, мм (ненужное зачеркнуть):     24     36     55

14. Вторичные цепи выключателей распаиваются на 2 кабельные вилки 2РТТ48КПЭШ28 удлиненных жгутов в металлорукавах.

15. С выключателями поставляются за дополнительную плату переходные жгуты вторичных цепей для установки в релейный отсек - 2 жгута  длиной по 800 мм без металлорукава,  распаянные с одной стороны на розетки, соответствующие блочным вилкам с другой стороны – распущенные отмаркированные концы.

16. Дополнительные технические требования: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части для выключателей, в том числе:

- катушки электромагнита включения ______________________________________________ шт.

- катушки электромагнита оперативного отключения _________________________________ шт.

- катушки электромагнита отключения от независимого источника питания ______________шт.

- расцепители максимального тока в сборе  __________________________________________шт.

- катушки расцепителя минимального напряжения  ___________________________________шт.

- камеры или блоки дугогасительные _______________________________________________шт.

- тяговые изоляторы*  ___________________________________________________________шт.

- опорные изоляторы* _______________________________________________________________________шт.

*) кроме выключателей ВБЭМ, ВБМ и ВБП.

| от ООО «НТЦ «Контакт-Байкал» ___________________________ ___________________________ | от «Заказчика» ___________________________ Роспись, контактное лицо Ф.И.О. ___________________________ Контактный номер телефона |
| --- | --- |

Настоящий опросный лист является неотъемлемой частью

Договора №_______________ в части выполнения технических требований.